Základní parametry předmětu zateplovaného objektu – čp. 103

| Rok výstavby | 1993 |
| --- | --- |
| Přestavby | nejsou |
| Vnitřní klima | Poměrně dobré, rozdíly v teplotách v místnostech jsou způsobeny špatnou regulací vytápěcí soustavy. Při zavřených oknech v některých místnostech nevyhovuje větrání. |
| Čištění | V objektu se pravidelně uklízí. |
| Provoz a údržba | V objektu nejsou používány manuály provozu a údržby pro žádný z technických systémů budovy. |
| Stávající servisní smlouvy | žádné |
| Energetický management | Objekt nemá zaveden žádný systém energetického managementu. |
| Personál provozu a údržby | O provoz se pravidelně stará konkrétní osoba. |
| Druh činnosti | Školní budova |
| Provoz | 5 dní v týdnu – 9 hodin denně |
| Počet vytápěných budov | 1 |
| Počet nadzemních podlaží | 3 |
| Počet podzemních podlaží | 0 |
| Objem vytápěné části budovy | 15752,5 m3 |
| Vytápěná podlahová plocha | 4609 m2 |
| Počet osob v objektu | 400 |

Údaje o významných spotřebičích energie

Nákup zemního plynu: Celý objekt je vytápěn kotelnou na zemní plyn umístěnou v sousedním objektu. Její výkon není znám. Pro přípravu TUV je v kotelně instalován nepřímotopný zásobník TUV. Celá kotelna včetně rozvodů je z roku 1993 a je v uspokojivém stavu. Kotelnu provozuje společnost Zásobování teplem Jilemnice s.r.o.

Dodávka tepla: Objekt je vytápěn předávací stanicí v 1.np. Rozvody v kotelně jsou opatřeny izolací v předepsané tloušťce. Ostatní rozvody jsou vedeny převážně vytápěným prostorem. Otopná soustava je původní. Jsou osazena litinová článková tělesa. Tělesa nejsou opatřena regulačními ventily.

Topný systém: Systém vytápění je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem. Teplotní spád je 85/75°C. Tělesa jsou litinová článková původní. Systém je rozdělen do několika větví.

Automatické řízení: Vytápěcí soustava je rozdělena na okruhy. Systém není řízen regulací. Na žádné větvi není osazeno měření.

Nákup elektrické energie: Elektrická energie je dodávána Energetických závodů Hradec Králové. Vysoká spotřeba elektrické energie je hlavně zásluhou plně vybavené kuchyně.

TUV: Teplá užitková voda je vyráběna pomocí stacionárního zásobníku v kotelně. V objektu je instalována cirkulace. Potrubí je izolováno. Spotřeba TUV není měřena.

Osvětlení

Zdroje světla: Zdrojem umělého osvětlení jsou převáţně zářivky. Zářivky jsou původní z roku 1993. Nebyly zjištěny úsporné zdroje světla. Jejich stav je uspokojivý.

Čištění: Osvětlovací tělesa v prostorách jsou pravidelně čištěna.

Instalace: Původní svítidla – stáří instalace je cca 15 let.

Venkovní osvětlení: Spotřeba elektřiny zahrnuje osvětlení vchodů.

Větrání: Systém větrání objektu je přirozený okny. V objektu nejsou instalována vzduchotechnická zařízení s požadavkem na spotřebu tepelné energie a není instalován systém zpětného získávání tepla.

Chlazení: V objektu není instalováno žádné chladící zařízení ovlivňující energetickou náročnost.

Venkovní systémy: Na vnitřní měření není napojen žádný venkovní systém osvětlení ani rozmrazovací vytápěcí systém pro venkovní plochy.

Informace o objektu - stavební konstrukce

Konstrukční systém: Konstrukčně je objekt školy proveden z montovaného skeletu MS 71. Skelet je vyplněn zdivem z pěnosilikátových tvárnic převážně v tl. 400 mm. Jedná se o konstrukční jednotrakt členěný na 3 části. Střešní plášť tvoří ocelová nosná konstrukce. Střecha není zateplena.

Obvodový plášť:

| Vrstva (od vytápěného prostoru) | Tloušťka (mm) |
| --- | --- |
| Omítka vápenocementová | 20 |
| Zdivo plynosilikát | 400 |
| Omítka vápenocementová | 20 |
| Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) | 0,42 |

Nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla obvodové stěny je podle ČSN 730540-2 (2007) 0,30 W/m2.K, doporučená hodnota je 0,20 W/m2.K. Stávající konstrukce nevyhovuje současným požadavkům.

Výplně otvorů: Okna jsou dřevěná zdvojená - špaletová bez těsnění. Vstupní dveře jsou dřevěné. Všechny výplně otvorů jsou původní.

| Výplň otvoru | U (W/m2.K) | iw (m3.m-1.s-1.Pa-n) |
| --- | --- | --- |
| Okno dřevěné špaletové | 2,5 | 1,8.10-4 |
| Dveře dřevěné vstupní | 2,5 | 1,8.10-4 |

Střecha: Střecha je šikmá valbová případně sedlová. Jedná se o ocelovou vaznicovou soustavu krovu. Na krokvích je uloženo bednění. Krytina je šindelová. Střecha je nezateplena. Strop posledního podlaží je tvořen nosnými ŢB panely. Strop rovněž není zateplen. Součinitel prostupu tepla střechy U = 0,6 (W/m2.K). Nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla střechy je podle ČSN 730540-2 (2007) 0,24 W/m2.K, doporučená hodnota je 0,16 W/m2.K. Stávající konstrukce nevyhovuje současným požadavkům.

Zhodnocení stávajícího stavu budovy

Výpočet tepelných ztrát budovy

Pro výpočet tepelných ztrát bylo použito zaměření stávajícího stavu objektu a výsledky průzkumu na místě. Výpočet celkové tepelné ztráty objektu byl zpracován dle ČSN 060210. Do výpočtu byly zadány parametry ochlazovaných konstrukcí. Tepelné ztráty jsou spočítány obálkovou metodou. Na základě podkladů byly vypočteny pro budovu základní geometrické charakteristiky potřebné k výpočtům tepelné bilance. Jedná se především o stanovení ploch venkovních ohraničujících konstrukcí, kterými dochází k únikům tepla. Vnitřní prostor je počítán včetně konstrukcí (stěny, příčky, stropy).

Celková tepelná ztráta objektu dle teoretického výpočtu (ČSN 06 0210) cca Qc = 150 kW.

Posouzení průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 (duben 2007) Průměrný součinitel prostupu tepla – stávající stav

| objemový faktor tvaru budovy A/V | 0,32 |
| --- | --- |
| průměrný součinitel prostupu tepla Uem | 0,72 |
| požadovaná hodnota Uem,rq | 0,44 |
| doporučená hodnota Uem,rc | 0,33 |

Splnění požadavků vyhl. ČSN 730540-2 (duben 2007) nevyhovuje.

Zdroj: Energetický audit zpracovaný firmou Delta final s. r. o., duben 2009